乳源县2022年度水雨情（图像）监控站点维护合同运维服务报告

广东华南水电高新技术开发有限公司

2023年08月

目  录

一、概述	1

二、巡检维护沟通	1

三、现场巡检维护内容	1

四、现场巡检维护情况	2

五、现场巡检维护故障分析	4

六、现场巡检维护建议	4

七、注意事项	5

八、附件	5

8.1部分水库巡检维护记录照片	7

8.2巡检维护记录表	17

# 一、概述

乳源县动态监管系统是一套由多通道动态监测装置、多线程接收系统以及后台水利工程信息管理和预警系统构成的低成本水利工程动态监管整体解决方案。我司每年在汛前汛后都会进行巡检故障站点，汛期对数据存在异常的站点进行维护，确保系统在防汛工作中起到水雨情及现场情况监测作用。我司在2022年8月1日至2023年7月31日期间对乳源县45个动态监管系统设备站点共计派出4个维护小组进行了10次巡检维护。

# 二、巡检维护沟通

- 巡检维护之前，与乳源瑶族自治县水务局沟通数据异常站点情况，整合公司后台的异常情况。对数据异常的站点做好记录，以便现场巡检维护时有针对性的检查；

- 巡检维护之后，与乳源瑶族自治县水务局沟通站点巡检维护及恢复情况。

# 三、现场巡检维护内容

- 检查电气连接情况；

- 校准雨量计测量准确性，校核水位；

- 检查水位计导波管是否需要加管；

- 检查水位计导波管是否有破损；

- 检查摄像头镜头表面是否需要清洗；

- 检查太阳能板充电是否正常；

- 设备安装支架是否油防锈漆。

# 四、现场巡检维护情况

- 我司于维护期中共计派出4个维护小组对乳源县45个水库动态监管系统站点进行了10次巡检维护；具体维护时间及人员如下：

- 巡检维护时间：2022年08月25日至2022年09月04日；

维护小组负责人：黄智

- 巡检维护时间：2022年09月17日；

维护小组负责人：黄智

- 巡检维护时间：2022年10月27日至2022年11月03日；

维护小组负责人：黄智、吴武鑫

- 巡检维护时间：2022年12月15日至2022年12月17日；

维护小组负责人：黄智

- 巡检维护时间：2023年01月04日至2023年01月11日；

维护小组负责人：黄智

- 巡检维护时间：2023年02月23日；

维护小组负责人：黄智

- 巡检维护时间：2023年03月06日；

维护小组负责人：黄智

- 巡检维护时间：2023年03月24日至2023年04月19日；

维护小组负责人：朱华程

- 巡检维护时间：2023年05月27日至2023年05月28日；

维护小组负责人：朱华程

- 巡检维护时间：2023年06月26日至2023年07月04日；

维护小组负责人：陈智、朱华程

- 我司对乳源县45个水库动态监管系统站点共计维护74次。详细如下：

- 系统无数据展示站点维护有30个；

- 移点安装与调试维护有1个；

- 图像模糊或者摄像头故障维护有5个；

- 降雨时无雨量数据或者雨量偏小维护有22个；

- 水位计故障或导波管露出水面、被破坏维护有13个。

- 常规保养（清理设备、全面检测等）9个

- 我司对每个故障站点维护都进行问题统计，原因分析避免今后存在类似问题出现。对站点故障维护更换配件采用类别统计，具体由水位、雨量、图像、遥测终端机、电池组成，具体统计如下：

- 通讯卡氧化或通讯模块老化无法传输有49个；

- 机箱/支架因自然原因损耗维护有3个

- 主板故障或程序旧数据无法传输有18个；

- 控制器故障数据无法传输有1个；

- 电池故障数据无法传输有10个；

- 天线故障数据无法传输有2个；

- 摄像头模糊更换或故障有9个；

- 雨量计堵塞或故障、修复线路有22个（现场检查雨量计堵塞）；

- 水位计数据传输异常有14个；

- 常规保养（清理设备、全面检测等）9个

配件更换情况

表4-1配件更换清单

| 更换配件 | 数量 | 单位 | 更换配件 | 数量 | 单位 | 更换配件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯模块 | 22 | 个 | 主板 | 18 | 个 | 水位计 | 11 | 个 |
| 水位计管道 | 1 | 批 | 摄像头 | 6 | 个 | 电池 | 10 | 个 |
| 通讯卡 | 27 | 张 | 雨量计 | 11 | 个 | 机箱 | 2 | 个 |
| 控制器 | 1 | 个 | 高频天线 | 2 | 条 | 支架 | 1 | 个 |

# 五、现场巡检维护故障分析

部分站点由外部因素导致设备运行故障，如雨量计被灰尘树叶等堵塞， GPRS上网信号差、水位计管道及摄像头被破坏等；

# 六、现场巡检维护建议

巡检维护的过程中，我司发现站点故障的设备已直接更换备件，保证站点及时恢复，将故障率降到最低。

乳源县2022年度水雨情（图像）监控站点维护合同部分站点属于早期建设站点，均未建设夜视摄像头，汛期夜晚降雨时无法通过图像直观的查看水位上涨到大坝何处，只能通过实时水位对正常水位、设计洪水位坝顶高程数据简单描述出水位位置；站点导波管属于简易水泥铺设，经过多年日晒雨淋部分出现水泥块脱落现象；容易受到人或动物的破坏致使水位计无法进行正常工作，大部分水库无标准水位尺，水库管理员查看库水位时常常无法读出准确水位。

乳源县建设的45套水库动态监管系统站点，部分站点运行已超过10年时间，此部分站点设备已达到允许使用时间，部分存在生锈腐蚀现象，虽然我司在巡检维护过程中会对严重的情况进行部分更新，但是不足以全面避免安全情况，建议进行一次全面的设备升级改造或移点重装，避免发生意外。

# 七、注意事项

- 注意设备防盗；

- 水库管理员加强对水库巡查，以便出现问题及时沟通；

- 在系统的使用过程发现问题及时与我司沟通解决。

# 八、附件

部分水库巡检维护记录照片

巡检维护维护记录表

巡检维护签字表

附件：

8.1部分水库巡检维护记录照片

营坑村委更换雨量计

大东村委更换主板、模块、通讯卡

深洞村委更换水位计，清理摄像头

旱岩水库更换压力式水位计

国公岩水库（四要素）更换声波雨量计

武丰一库更换模块、通讯卡、主板

后冲水库重新铺水位计管道15m

营坑村委更换主板，模块，通讯卡，雨量计

营坑村委更换高频天线

横坑水库更换水位计

8.2巡检维护记录表

| 水库名称 | 故障问题 | 现场检测原因 | 更换设备 | 维护员 | 维护时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营坑村委 | 无雨量数据 | 雨量计坏 | 更换雨量计 | 黄智 | 2022/8/25 |
| 大寮坑村委 | 停机 | 主板不发数据 | 更换主板，模块，通讯卡 | 黄智 | 2022/8/25 |
| 大东村委 | 停机 | 主板不发数据 | 更换主板、模块、通讯卡 | 黄智 | 2022/8/25 |
| 月坪村委雨量站 | 停机 | 主板不发数据 | 更换主板，模块，通讯卡 | 黄智 | 2022/8/26 |
| 深洞村委 | 摄像头模糊，无水位数据 | 水位计不响，摄像头有蚂蚁窝 | 更换水位计，清理摄像头 | 黄智 | 2022/8/26 |
| 旱岩水库 | 无水位数据 | 压力式水位计丢失不见 | 更换压力式水位计 | 黄智 | 2022/8/27 |
| 武丰二库 | 停机 | 主板不发数据 | 更换主板，模块，通讯卡 | 黄智 | 2022/8/27 |
| 横沖水库 | 无水位、雨量数据 | 水位计不响，雨量计里有蚂蚁窝 | 更换水位计，清理雨量计 | 黄智 | 2022/8/28 |
| 瓮笃水库 | 水位计管被破坏 | 水位计管被破坏，摄像头坏 | 声波水位计更换为压力式水位计，更换摄像头 | 黄智 | 2022/8/29 |
| 岐石村委 | 无雨量数据 | 雨量计坏 | 更换雨量计 | 黄智 | 2022/8/29 |
| 国公岩水库（四要素） | 无雨量数据 | 翻斗雨量计坏，翻斗断开 | 更换声波雨量计 | 黄智 | 2022/8/30 |
| 东七村委 | 移点安装 | 移点安装 | 更换电池，雨量计，通讯卡 | 黄智 | 2022/8/31 |
| 中心洞村委 | 没雨量 | 雨量计漏水 | 更换雨量计 | 黄智 | 2022/9/1 |
| 公坑村委 | 停机 | 模块不读卡、电池没电 | 更换模块、通讯卡，电池 | 黄智 | 2022/9/1 |
| 冲后水库 | 无水位、雨量数据 | 现场检查机箱生锈，雨量计漏水，水位计不响 | 更换雨量计，水位计，机箱 | 黄智 | 2022/9/2 |
| 茶坪村委 | 停机 | 模块不读卡 | 更换主板，模块，通讯卡 | 黄智 | 2022/9/2 |
| 横坑水库 | 没图片 | 主板坏 | 更换主板、模块、高频天线，通讯卡，第三方公司通讯卡放到备用通讯卡槽 | 黄智 | 2022/9/3 |
| 武丰一库 | 停机 | 模块不读卡 | 更换模块、通讯卡、主板 | 黄智 | 2022/9/3 |
| 冲后水库 | 停机 | 模块不读卡 | 更换主板、模块、通讯卡，第三方公司卡插到备用通讯卡槽 | 黄智 | 2022/9/3 |
| 柳坑河 | 停机 | 电池没电，雨量计不输出雨量，藤曼生长到设备上，太阳能板被遮挡，水位计参数不对 | 更换电池，雨量计，校准水位计参数，清理藤曼 | 黄智 | 2022/9/4 |
| 白露塘水库 | 没水位计，设备支架严重生锈 | 水位计喇叭破，5伏摄像头坏，机箱、支架生锈严重 | 更换摄像头，摄像头，机箱、支架 | 黄智 | 2022/9/17 |
| 后冲水库 | 图像模糊 | 摄像头镜片有蜘蛛网，通讯卡被第三方更换，水位计管长不对 | 清理摄像头，核对管长，更换主板，模块，加装通讯卡，第三方通讯卡放在备用卡卡槽 | 黄智 | 2022/9/17 |
| 冲后水库 | 停机 | 主板不发数据 | 更换主板，模块 | 黄智 | 2022/10/27 |
| 旱岩水库 | 无水位数据 | 压力式水位计坏 | 更换压力式水位计 | 吴武鑫 | 2022/10/28 |
| 温汤水库 | 自动有雨量 | 翻斗雨量计里面虫子 | 清理雨量计里面 | 吴武鑫 | 2022/10/28 |
| 船塘水库 | 水位跳、主板不发数据 | 水位计喇叭破、主板老化 | 更换水位计、主板、模块、通讯卡 | 黄智 | 2022/11/3 |
| 冲后水库 | 摄像头被人移动 | 摄像头被人移动 | 重新调整摄像头 | 黄智 | 2022/12/15 |
| 高涧水库 | 停机 | 主板不读卡，水位计管被加固破坏 | 更换主板，模块，通讯卡 | 黄智 | 2022/12/15 |
| 蛇颈水库 | 无水位、雨量数据 | 雨量计进水口堵塞，水位计不响，通讯卡被第三方更换 | 清洗雨量计，更换水位计，通讯卡 | 黄智 | 2022/12/17 |
| 横沖水库 | 无雨量数据 | 雨量计里面有蚂蚁窝 | 清理蚂蚁窝 | 黄智 | 2022/12/17 |
| 国公岩水库（四要素） | 停机 | 模块不读卡 | 更换模块，通讯卡 | 黄智 | 2023/1/4 |
| 瑶岭水库 | 停机 | 电池没电，通讯卡和摄像头被第三方公司更换，主板不发数据 | 更换电池，主板，模块，通讯卡，第三方通讯卡放在备用通讯卡槽 | 黄智 | 2023/1/10 |
| 青溪洞村委 | 晚上停机 | 电池没电，通讯卡氧化 | 更换电池，通讯卡 | 黄智 | 2023/1/10 |
| 后冲水库 | 水位计管道被加固破坏 | 水位计管道被加固破坏 | 重新铺水位计管道15m | 黄智 | 2023/1/11 |
| 高涧水库 | 没图像，停机 | 电池没电，摄像头坏 | 更换电池，摄像头 | 黄智 | 2023/2/23 |
| 虎冲水库 | 停机 | 卡被第三方公司更换，管道尾部被破坏，主板不读取卡 | 更换主板，模块，通讯卡，第三方通讯卡放在备用通讯卡槽，更改参数 | 黄智 | 2023/2/23 |
| 营坑村委 | 停机 | 主板不读卡，雨量计不会自动放水 | 更换主板，模块，通讯卡，雨量计 | 黄智 | 2023/3/6 |
| 埕头村委 | 停机 | 村委会改造办了新村委，设备被拆除（放在老村委房子里面） | 村委会改造办了新村委，设备被拆除（放在老村委房子里面） | 黄智 | 2023/3/6 |
| 瓮笃水库 | 图像模糊 | 摄像头坏了 | 更换摄像头 | 朱华程 | 2023/3/24 |
| 高涧水库 | 无水位数据 | 水位计管道被加固破坏了（原来声波水位计改成压力水位计） | 安装压力水位计 | 朱华程 | 2023/3/24 |
| 营坑村委 | 停机 | 天线断了， | 更换高频天线 | 朱华程 | 2023/4/4 |
| 红明水库 | 无雨量数据 | 主板不读取雨量数据，主卡是业主方通讯卡 | 更换主板，通讯卡，业主方通讯卡放在备用通讯卡槽 | 朱华程 | 2023/4/4 |
| 大桥榔水库（四要素） | 无雨量数据 | 雨量计进水口堵塞 | 清理雨量计 | 朱华程 | 2023/4/6 |
| 岭溪村委 | 无雨量数据 | 雨量计进水口堵塞了 | 清理雨量计进水口漏斗 | 朱华程 | 2023/4/10 |
| 高头濑水库 | 无雨量数据 | 雨量计进水口漏斗堵塞了，主卡被第三方公司换了 | 清理雨量计进水口，更换通讯卡，备用通讯卡槽放第三方公司通讯卡 | 朱华程 | 2023/4/10 |
| 大东村委 | 无雨量数据 | 雨量计进水口堵塞了 | 清理雨量计进水口 | 朱华程 | 2023/4/10 |
| 云门村委 | 雨量偏小，晚上停机 | 雨量计进水口堵塞了，电池不蓄电 | 清理雨量计，更换电池 | 朱华程 | 2023/4/11 |
| 红岭村委 | 停机，无雨量数据 | 原通讯卡不发数据，雨量计坏 | 更换新通讯卡，模块，雨量计 | 朱华程 | 2023/4/13 |
| 蛇颈水库 | 晚上停机 | 电池不蓄电 | 更换电池 | 朱华程 | 2023/4/13 |
| 洛阳镇政府 | 无雨量数据 | 雨量计进水口堵塞了，原通讯卡氧化 | 清理雨量计进水口，更换模块，通讯卡 | 朱华程 | 2023/4/14 |
| 船塘水库 | 经常停机 | 电池没电 | 更换电池 | 朱华程 | 2023/4/14 |
| 横坑水库 | 停机 | 主板氧化，模块不工作 | 更换主板，模块 | 朱华程 | 2023/4/15 |
| 虎冲水库 | 雨量偏小 | 雨量计坏 | 更换雨量计 | 朱华程 | 2023/4/18 |
| 冲后水库 | 无雨量数据 | 雨量计不工作没数据显示 | 更换雨量计 | 朱华程 | 2023/4/18 |
| 横沖水库 | 没图像 | 摄像头坏了 | 更换摄像头 | 朱华程 | 2023/4/19 |
| 柳坑河 | 无雨量数据 | 雨量计进水口堵塞 | 清洗雨量计 | 朱华程 | 2023/5/27 |
| 营坑村委 | 停机 | 楼顶盖雨棚导致太阳能板被遮挡电池充不到电 | 楼顶盖雨棚导致太阳能板被遮挡电池充不到电 | 朱华程 | 2023/5/27 |
| 深洞村委 | 停机 | 电池不蓄电了，水位计管道被河道加固破坏 | 更换电池 | 朱华程 | 2023/5/28 |
| 大桥榔水库（四要素） | 停机 | 控制器没电压输出，原通讯卡氧化 | 更换控制器，通讯卡 | 朱华程 | 2023/5/28 |
| 瓮笃水库 | 停机 | 模块坏了不联网，摄像头坏了 | 更换模块，通讯卡，摄像头 | 陈智 | 2023/6/26 |
| 青溪洞村委 | 雨量偏小 | 现场测量雨量正常 | 现场测量雨量正常 | 陈智 | 2023/6/26 |
| 国公岩水库（四要素） | 停机 | 模块读不到卡 | 更换通讯卡 | 陈智 | 2023/6/27 |
| 横坑水库 | 无水位数据 | 水位计坏 | 更换水位计 | 陈智 | 2023/6/27 |
| 中心洞村委 | 停机 | 原通讯卡发不出数据 | 更换主板，模块，通讯卡 | 陈智 | 2023/6/27 |
| 瓮笃水库 | 无水位、雨量数据 | 压力水位计坏，翻斗雨量计单簧管坏 | 更换压力式水位计和单簧管 | 朱华程 | 2023/6/29 |
| 石寨背水库 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/6/30 |
| 长溪村委 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/6/30 |
| 板长村委雨量站 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/7/01 |
| 炎庙水库 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/7/01 |
| 茶山塘水库 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/7/02 |
| 田螺坑村委雨量站 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/7/02 |
| 杨溪村委 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/7/03 |
| 塘华村委 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/7/03 |
| 新兴村委 | 无 | 无 | 常规保养（清理设备、全面检测等） | 朱华程 | 2023/7/04 |